联锁逻辑      WN-Q15 (隔离刀闸) 分位：WN-Q15

WN-Q15 (隔离刀闸) 合位：WN-Q15

...  代表与逻辑     ...  代表或逻辑

| 双极区 |  |
| --- | --- |
| =WN-Q11 ON | =WN-Q21 =WN-Q1 >15s |
| =WN-Q11 OFF | =WN-Q1 |
| =WN-Q12 ON | =WN-Q21 =WN-Q24 =S1-WN-Q2 [(=P1-WP-Q11=P1-WN-Q11 =P1-WN-Q12) (=P2-WP-Q11=P2-WN-Q11=P2-WN-Q12)] |
| =WN-Q12 OFF | =S1-WN-Q2 |
| =WN-Q13 ON | =WN-Q22 =WN-Q23 [=P1-WN-Q12=P2-WN-Q12 (=WN-Q11 =WN-Q1Idel<1.6%)] |
| =WN-Q13 OFF | =P1-WN-Q12 =P2-WN-Q12 (=WN-Q11=WN-Q1Ide<1.6%) |
| =WN-Q21 | =WN-Q11 =WN-Q12 =P1-WN-Q11 =P2-WN-Q11 |
| =WN-Q24 | =WN-Q12 =P1-WP-Q12 =P2-WP-Q12 |
| =WN-Q22 | =WN-Q13 =P1-WN-Q12 =P2-WN-Q12 |
| =WN-Q23 | =WN-Q13 |
| =WN-Q1 ON | =WN-Q1 |
| =WN-Q1 OFF | (123456)7 1[(=P1-WN-Q11=WN-Q12=P2-WP-Q12) (=P2-WN-Q11=WN-Q12 =P1-WP-Q12)] 极1或极2金属回线 2 =WN-Q13 (P1 NBSF ACTIVEP2 NBSF ACTIVE) 3(=P1-WP-Q11=P1-WN-Q11=P1-WN-Q12=P2-WP-Q11=P2-WN-Q11 =P2-WN-Q12) 极1和极2极隔离 4(=WN-Q12=P2-WP-Q12) =P1-WN-Q12 =WN-Q1极1大地回线 5(=WN-Q12=P1-WP-Q12) =P2-WN-Q12 =WN-Q13极2大地回线 6 =WN-Q11 7 Idgnd<102.4% |
| 极1极中性母线 |  |
| = P1-WN-Q11 ON | =P1-WN-Q21 =P1-WN-Q22 =P1-WP-Q21 =WN-Q21 [(=S1-WN-Q2=WN-Q1) =P1-WN-Q1] |
| =P1-WN-Q11 OFF | =P1-WN-Q1 |
| =P1-WN-Q12 ON | =P1-WN-Q1 =P1-WN-Q21 =P1-WN-Q22 =P1-WP-Q21 =WN-Q22 |
| =P1-WN-Q12 OFF | =P1-WN-Q1 =WN-Q13 |
| =P1-WN-Q21 | =P1-WP-Q11 =P1-WN-Q11 =P1-WN-Q12 =P1-Z11-Q12 =P1-Z12-Q12 |
| =P1-WN-Q22 | =P1-WP-Q11 =P1-WN-Q11 =P1-WN-Q12 =P1-Z11-Q12 =P1-Z12-Q12 |
| =P1-WN-Q1 ON | =P1-WN-Q1 |
| =P1-WN-Q1 OFF | (Pole1-BlockedP1ESOF) P1Idne<83% P1Udl≤3% |
| 极2极中性母线 |  |
| =P2-WN-Q11 ON | =P2-WN-Q21 =P2-WN-Q22 =P2-WP-Q21 =WN-Q21 [(=S1-WN-Q2=WN-Q1) =P2-WN-Q1] |
| =P2-WN-Q11 OFF | =P2-WN-Q1 |
| =P2-WN-Q12 ON | =P2-WN-Q1 =P2-WN-Q21 =P2-WN-Q22 =P2-WP-Q21 =WN-Q22 |
| =P2-WN-Q12 OFF | =P2-WN-Q1 =WN-Q13 |
| =P2-WN-Q21 | =P2-WP-Q11 =P2-WN-Q11 =P2-WN-Q12 =P2-Z11-Q12 =P2-Z12-Q12 |
| =P2-WN-Q22 | =P2-WP-Q11 =P2-WN-Q11 =P2-WN-Q12 =P2-Z11-Q12 =P2-Z12-Q12 |
| =P2-WN-Q1 ON | =P2-WN-Q1 |
| =P2-WN-Q1 OFF | (Pole2-BlockedP2ESOF) P2Idne<102.4% P2Udl≤3% |
| 极1极母线 |  |
| =P1-WP-Q11 ON | =P1-WP-Q21 =P1-WP-Q22 =P1-WP-Q12 (=S1-P1-WP-Q22=S1-P1OLTOFF) =P1-WN-Q1 (123) 1(=P1-WN-Q11=WN-Q11=WN-Q1) 站内接地开关 2[=WN-Q13 =P1-WN-Q12 (=WN-Q12=P2-WP-Q12)]极1大地回线 3(=WN-Q13=P1-WN-Q11=WN-Q12=P2-WP-Q12) 极1金属回线 |
| =P1-WP-Q11 OFF | Pole1-Blocked P1Idl≤2% |
| =P1-WP-Q12 ON | (=P1-WP-Q11=P1-WN-Q11=P1-WN-Q12) =P1-WP-Q22 =WN-Q24 =P2-WP-Q12 (=S1-P2-WP-Q12=S1-P1-WP-Q22=S1-P1-WP-Q11=S1-P1-WN-Q12=S1-P1-WN-Q11) |
| =P1-WP-Q12 OFF | (=P1-WP-Q11=P1-WN-Q11=P1-WN-Q12) Idme<1.6% |
| =P1-WP-Q21 | =P1-WP-Q11 =P1-WN-Q11 =P1-WN-Q12 =P1-Z11-Q11 =P1-Z12-Q11 |
| =P1-WP-Q22 | =P1-WP-Q11 =P1-WP-Q12 =S1-P1-WP-Q11 =S1-P1-WP-Q12 |
| 极2极母线 |  |
| =P2-WP-Q11 ON | =P2-WP-Q21 =P2-WP-Q22 =P2-WP-Q12 (=S1-P2-WP-Q22=S1-P2OLTOFF) = P2-WN-Q1 (123) 1(=P2-WN-Q11=WN-Q11=WN-Q1) 站内接地开关 2[=WN-Q13 =P2-WN-Q12 (=WN-Q12=P1-WP-Q12)]极2大地回线 3(=WN-Q13=P2-WN-Q11=WN-Q12=P1-WP-Q12) 极2金属回线 |
| =P2-WP-Q11 OFF | Pole2-Blocked P2Idl≤2% |
| =P2-WP-Q12 ON | (=P2-WP-Q11=P2-WN-Q11=P2-WN-Q12) =P2-WP-Q22 =WN-Q24 =P1-WP-Q12 (=S1-P1-WP-Q12=S1-P2-WP-Q22=S1-P2-WP-Q11=S1- P2-WN-Q12=S1- P2-WN-Q11) |
| =P2-WP-Q12 OFF | (=P2-WP-Q11=P2-WN-Q11=P2-WN-Q12) Idme<1.6% |
| =P2-WP-Q21 | =P2-WP-Q11 =P2-WN-Q11 =P2-WN-Q12 =P2-Z11-Q11 =P2-Z12-Q11 |
| =P2-WP-Q22 | =P2-WP-Q11 =P2-WP-Q12 =S1-P2-WP-Q11 =S1-P2-WP-Q12 |

| 极1直流滤波器1 |  |
| --- | --- |
| =P1-Z11-Q11 | =P1-Z11-Q12 =P1-Z11-Q21 =P1-Z11-Q22 =P1-WP-Q21 =P1-Z11-Q11 NO inhibit |
| =P1-Z11-Q12 | =P1-Z11-Q11 =P1-Z11-Q21 =P1-Z11-Q22 =P1-WN-Q21 =P1-WN-Q22 |
| =P1-Z11-Q21 ON | =P1-Z11-Q22>600S P1-Z11-Q11 =P1-Z11-Q12 =P1-Z11-Q21 |
| =P1-Z11-Q21 OFF | =P1-Z11-Q11 =P1-Z11-Q12 =P1-Z11-Q21 |
| =P1-Z11-Q22 | =P1-Z11-Q21 =P1-Z11-Q11 =P1-Z11-Q12 |
| 极1直流滤波器2 |  |
| =P1-Z12-Q11 | =P1-Z12-Q12 =P1-Z12-Q21 =P1-Z12-Q22 =P1-WP-Q21 P1-Z12-Q11 NO inhibit |
| =P1-Z12-Q12 | =P1-Z12-Q11 =P1-Z12-Q21 =P1-Z12-Q22 =P1-WN-Q21 =P1-WN-Q22 |
| =P1-Z12-Q21 ON | =P1-Z12-Q22>600S P1-Z12-Q11 =P1-Z12-Q12 =P1-Z12-Q21 |
| =P1-Z12-Q21 OFF | =P1-Z12-Q11 =P1-Z12-Q12 =P1-Z12-Q21 |
| =P1-Z12-Q22 | =P1-Z12-Q21 =P1-Z12-Q11 =P1-Z12-Q12 |
| 极2直流滤波器1 |  |
| =P2-Z11-Q11 | =P2-Z11-Q12 =P2-Z11-Q21 =P2-Z11-Q22 =P2-WP-Q21 P2-Z11-Q11 NO inhibit |
| =P2-Z11-Q12 | =P2-Z11-Q11 =P2-Z11-Q21 =P2-Z11-Q22 =P2-WN-Q21 =P2-WN-Q22 |
| =P2-Z11-Q21 ON | =P2-Z11-Q22>600S P2-Z11-Q11 =P2-Z11-Q12 =P2-Z11-Q21 |
| =P2-Z11-Q21 OFF | =P2-Z11-Q11 =P2-Z11-Q12 =P2-Z11-Q21 |
| =P2-Z11-Q22 | =P2-Z11-Q21 =P2-Z11-Q11 =P2-Z11-Q12 |
| 极2直流滤波器2 |  |
| =P2-Z12-Q11 | =P2-Z12-Q12 =P2-Z12-Q21 =P2-Z12-Q22 =P2-WP-Q21 P2-Z12-Q11 NO inhibit |
| =P2-Z12-Q12 | =P2-Z12-Q11 =P2-Z12-Q21 =P2-Z12-Q22 =P2-WN-Q21 =P2-WN-Q22 |
| =P2-Z12-Q21 ON | =P2-Z12-Q22>600S P2-Z12-Q11 =P2-Z12-Q12 =P2-Z12-Q21 |
| =P2-Z12-Q21 OFF | =P2-Z12-Q11 =P2-Z12-Q12 =P2-Z12-Q21 |
| =P2-Z12-Q22 | =P2-Z12-Q21 =P2-Z12-Q11 =P2-Z12-Q12 |
| 直流滤波器通用 |  |
| 高压侧隔刀-Q11 | Q12合 Q21分 Q22分 极母线Q21分 DCFQ11 open NO inhibit (inhibit注：直流滤波器高压侧电流IZ>180ADCLAN FAULTS1DCFQ11CLOSED) |
| 低压侧隔刀-Q12 | Q11分 Q21分 Q22分 中线母线Q21分 中性母线Q22分 |
| 高压侧地刀-Q21 ON | Q22合>600S Q21分 Q11分 Q12分 |
| 高压侧地刀-Q21 OFF | Q21合 Q11分 Q12分 |
| 低压侧地刀-Q22 | Q21分 Q11分 Q12分 |
| 极1阀厅 |  |
| ACY P1-U-Q22 OFF | maindoorclose VHkeyLock P1-U-Q22 P1-U-Q22 NOFault |
| ACY P1-U-Q22 ON | (=W1-Q11=W1-Q12) (=W1-Q21=W1-Q22=W1-Q31=W1-Q32) P1-U-Q22 P1-U-Q22 NOFault |
| ACD P1-U-Q21 OFF | maindoorclose VHkeyLock P1-U-Q21 P1-U-Q21 NOFault |
| ACD P1-U-Q21 ON | (=W1-Q11=W1-Q12) (=W1-Q21=W1-Q22=W1-Q31=W1-Q32) P1-U-Q21 P1-U-Q21 NOFault |
| DCL P1-U-Q24 OFF | maindoorclose VHkeyLock P1-U-Q24 P1-U-Q24 NOFault |
| DCL P1-U-Q24 ON | (=W1-Q11=W1-Q12) (=W1-Q21=W1-Q22=W1-Q31=W1-Q32) P1-U-Q24 P1-U-Q24 NOFault |
| DCH P1-U-Q23 OFF | maindoorclose VHkeyLock P1-U-Q23 P1-U-Q23 NOFault |
| DCH P1-U-Q23 ON | (=W1-Q11=W1-Q12) (=W1-Q21=W1-Q22=W1-Q31=W1-Q32) P1-U-Q23 P1-U-Q23 NOFault |
| 极2阀厅 |  |
| ACY P2-U-Q22 OFF | maindoorclose VHkeyLock P2-U-Q22 P2-U-Q22 NOFault |
| ACY P2-U-Q22 ON | (=W3-Q21=W3-Q22) (=W3-Q11=W3-Q12=W3-Q31=W3-Q32) P2-U-Q22 P2-U-Q22 NOFault |
| ACD P2-U-Q21 OFF | maindoorclose VHkeyLock P2-U-Q21 P2-U-Q21 NOFault |
| ACD P2-U-Q21 ON | (=W3-Q21=W3-Q22) (=W3-Q11=W3-Q12=W3-Q31=W3-Q32) P2-U-Q21 P2-U-Q21 NOFault |
| DCL P2-U-Q24 OFF | maindoorclose VHkeyLock P2-U-Q24 P2-U-Q24 NOFault |
| DCL P2-U-Q24 ON | (=W3-Q21=W3-Q22) (=W3-Q11=W3-Q12=W3-Q31=W3-Q32) P2-U-Q24 P2-U-Q24 NOFault |
| DCH P2-U-Q23 OFF | maindoorclose VHkeyLock P2-U-Q23 P2-U-Q23 NOFault |
| DCH P2-U-Q23 ON | (=W3-Q21=W3-Q22) (=W3-Q11=W3-Q12=W3-Q31=W3-Q32) P2-U-Q23 P2-U-Q23 NOFault |
| 阀厅地刀通用 |  |
| Q21/Q22/Q23/Q24 OFF | 阀厅紧急门关闭 阀厅主门门锁钥匙受限 阀厅接地刀闸合位 无监视故障 |
| Q21/Q22/Q23/Q24 ON | 换流变隔离刀闸分位 阀厅接地刀闸分位 无监视故障 |