联锁表示方法以WN-Q15为例说明：

联锁逻辑      WN-Q15 (隔离刀闸) 分位：WN-Q15

WN-Q15 (隔离刀闸) 合位：WN-Q15

...  代表与逻辑

...  代表或逻辑

| 双极区 |  |
| --- | --- |
| =WN-Q11 ON | =WN-Q21 =WN-Q1 >15s |
| =WN-Q11 OFF | =WN-Q1 |
| =WN-Q12 ON | =WN-Q21 =WN-Q24 =S1-WN-Q2 [(=P1-WP-Q11 = P1.WN-Q11 =P1. WN-Q12) (=P2-WP-Q11 = P2.WN-Q11 = P2.WN-Q12)] |
| =WN-Q12 OFF | =S1-WN-Q2 |
| =WN-Q13 ON | =WN-Q22 =WN-Q23 (=P1.WN-Q12 = P2.WN-Q12=WN-Q11 =WN-Q1 Idel <1.6%) |
| =WN-Q13 OFF | = P1.WN-Q12 = P2.WN-Q12 =WN-Q11 =WN-Q1 Idel <1.6% |
| =WN-Q21 | =WN-Q11 =WN-Q12 = P1.WN-Q11 =P2. WN-Q11 |
| =WN-Q24 | =WN-Q12 =P1-WP-Q12 =P2-WP-Q12 |
| =WN-Q22 | =WN-Q13 =P1.WN-Q12 =P2.WN-Q12 |
| =WN-Q23 | =WN-Q13 |
| =WN-Q1 ON | 1 |
| =WN-Q1 OFF | {=WN-Q11 (=P1-WP-Q11 =P1.WN-Q11 =P1.WN-Q12 =P2-WP-Q11 =P2.WN-Q11 =P2.WN-Q12) =WN-Q13[ P1 NBSF ACTIVE P2 NBSF ACTIVE =P1.WN-Q12 (=WN-Q12 =P2-WP-Q12) =P2.WN-Q12 (=WN-Q12 =P1-WP-Q12)] (=P1.WN-Q11 =WN-Q12 =P2-WP-Q12 =P2.WN-Q11 =WN-Q12 =P1-WP-Q12)} Idgnd <102.4% |
| 极1极中性母线 |  |
| = P1.WN-Q11 ON | =P1-WN-Q21 =P1.WN-Q22 =P1-WP-Q21 =WN-Q21(=S1-WN-Q2 =WN-Q1 =P1-WN-Q1) |
| =P1.WN-Q11 OFF | =P1-WN-Q1 |
| =P1.WN-Q12 ON | =P1-WN-Q1 =P1-WN-Q21 =P1.WN-Q22 =P1-WP-Q21 =WN-Q22 |
| =P1.WN-Q12 OFF | =P1-WN-Q1 =WN-Q13 |
| =P1-WN-Q21 | =P1-WP-Q11 =P1.WN-Q11 =P1.WN-Q12 = P1.Z1.Z11-Q12 = P1.Z1.Z12-Q12 |
| =P1.WN-Q22 | =P1-WP-Q11 =P1.WN-Q11 =P1.WN-Q12 = P1.Z1.Z11-Q12 = P1.Z1.Z12-Q12 |
| =P1-WN-Q1 ON | 1 |
| =P1-WN-Q1 OFF | (P1BLK P1ESOF) P1Idne <83% P1Udl ≤3% |
| 极2极中性母线 |  |
| =P2.WN-Q11 ON | =P2-WN-Q21 =P2.WN-Q22 =P2-WP-Q21 =WN-Q21 (=S1-WN-Q2 =WN-Q1 =P2-WN-Q1) |
| =P2.WN-Q11 OFF | =P2-WN-Q1 |
| =P2.WN-Q12 ON | =P2-WN-Q1 =P2-WN-Q21 =P2.WN-Q22 =P2-WP-Q21 =WN-Q22 |
| =P2.WN-Q12 OFF | =P2-WN-Q1 =WN-Q13 |
| =P2-WN-Q21 | =P2-WP-Q11 =P2. WN-Q11 =P2.WN-Q12 = P2.Z1.Z11-Q12 =P2.Z1.Z12-Q12 |
| =P2.WN-Q22 | =P2-WP-Q11 =P2.WN-Q11 =P2.WN-Q12 = P2.Z1.Z11-Q12 = P2.Z1.Z12-Q12 |
| =P2-WN-Q1 ON | 1 |
| =P2-WN-Q1 OFF | (P2BLK P2ESOF) P2Idne <102.4% P2Udl ≤3% |
| 极1极母线 |  |
| =P1-WP-Q11 ON | =P1-WP-Q21 =P1-WP-Q22 =P1-WP-Q12 = P1-WN-Q1 [=P1.WN-Q11 =WN-Q11 =WN-Q1 =WN-Q13 =P1.WN-Q12 (=WN-Q12 =P2-WP-Q12) =P1.WN-Q11 =WN-Q12 =P2-WP-Q12 =WN-Q13] =S1-P1-WP-Q22 S1-P1 OLT OFF |
| =P1-WP-Q11 OFF | P1BLK P1Idl ≤2% |
| =P1-WP-Q12 ON | =P1-WP-Q22 =P1-WP-Q11 =P1.WN-Q11 =P1.WN-Q12 =WN-Q24 =P2-WP-Q12 =S1-P2-WP-Q12 =S1-P1-WP-Q22 =S1-P1-WP-Q11 =S1-P1. WN-Q12 =S1-P1.WN-Q11 |
| =P1-WP-Q12 OFF | =P1-WP-Q11 =P1.WN-Q11 =P1.WN-Q12 Idme <1.6% |
| =P1-WP-Q21 | =P1-WP-Q11 =P1.WN-Q11 =P1.WN-Q12 =P1.Z1.Z11-Q11 =P1.Z1.Z12-Q11 |
| =P1-WP-Q22 | =P1-WP-Q11 =P1-WP-Q12 =S1-P1-WP-Q11 =S1-P1-WP-Q12 |
| 极2极母线 |  |
| =P2-WP-Q11 ON | =P2-WP-Q21 =P2-WP-Q22 =P2-WP-Q12 = P2-WN-Q1 [=P2.WN-Q11 =WN-Q11 =WN-Q1 =WN-Q13 =P2.WN-Q12 (=WN-Q12 =P1-WP-Q12) =P2. WN-Q11 =WN-Q12 =P1-WP-Q12 =WN.Q13 =S1-P2-WP-Q22 S1-P2 OLT OFF |
| =P2-WP-Q11 OFF | P2BLK P2Idl ≤2% |
| =P2-WP-Q12 ON | =P2-WP-Q22 =P2-WP-Q11 =P2.WN-Q11 =P2.WN-Q12 =WN-Q24 =P1-WP-Q12 =S1-P1-WP-Q12 =S1-P2-WP-Q22 =S1-P2-WP-Q11 =S1- P2.WN-Q12 =S1- P2.WN-Q11 |
| =P2-WP-Q12 OFF | =P2-WP-Q11 =P2.WN-Q11 =P2.WN-Q12 Idme <1.6% |
| =P2-WP-Q21 | =P2-WP-Q11 =P2.WN-Q11 =P2.WN-Q12 =P2.Z1.Z11-Q11 =P2.Z1.Z12-Q11 |
| =P2-WP-Q22 | =P2-WP-Q11 =P2-WP-Q12 =S1-P2-WP-Q11 =S1-P2-WP-Q12 |

| 极1直流滤波器1 |  |
| --- | --- |
| =P1-Z11-Q11 | =P1-Z11-Q12 =P1-Z11-Q21 =P1-Z11-Q22 =P1-WP-Q21 DCF1 disconnector switch open inhibit |
| =P1-Z11-Q12 | =P1-Z11-Q11 =P1-Z11-Q21 =P1-Z11-Q22 =P1-WN-Q21 =P1-WN-Q22 |
| =P1-Z11-Q21 | (=P1-Z11-Q22>600S P1-Z11-Q11 =P1-Z11-Q12 =P1-Z11-Q21) (=P1-Z11-Q11 =P1-Z11-Q12 =P1-Z11-Q21) |
| =P1-Z11-Q22 | =P1-Z11-Q21 =P1-Z11-Q11 =P1-Z11-Q12 |
| 极1直流滤波器2 |  |
| =P1-Z12-Q11 | =P1-Z12-Q12 =P1-Z12-Q21 =P1-Z12-Q22 =P1-WP-Q21 DCF2 disconnector switch open inhibit |
| =P1-Z12-Q12 | =P1-Z12-Q11 =P1-Z12-Q21 =P1-Z12-Q22 =P1-WN-Q21 =P1-WN-Q22 |
| =P1-Z12-Q21 | (=P1-Z12-Q22>600S P1-Z12-Q11 =P1-Z12-Q12 =P1-Z12-Q21) (=P1-Z12-Q11 =P1-Z12-Q12 =P1-Z12-Q21) |
| =P1-Z12-Q22 | =P1-Z12-Q21 =P1-Z12-Q11 =P1-Z12-Q12 |
| 极2直流滤波器1 |  |
| =P2-Z11-Q11 | =P2-Z11-Q12 =P2-Z11-Q21 =P2-Z11-Q22 =P2-WP-Q21 DCF1 disconnector switch open inhibit |
| =P2-Z11-Q12 | =P2-Z11-Q11 =P2-Z11-Q21 =P2-Z11-Q22 =P2-WN-Q21 =P2-WN-Q22 |
| =P2-Z11-Q21 | (=P2-Z11-Q22>600S P2-Z11-Q11 =P2-Z11-Q12 =P2-Z11-Q21) (=P2-Z11-Q11 =P2-Z11-Q12 =P2-Z11-Q21) |
| =P2-Z11-Q22 | =P2-Z11-Q21 =P2-Z11-Q11 =P2-Z11-Q12 |
| 极2直流滤波器2 |  |
| =P2-Z12-Q11 | =P2-Z12-Q12 =P2-Z12-Q21 =P2-Z12-Q22 =P2-WP-Q21 DCF2 disconnector switch open inhibit |
| =P2-Z12-Q12 | =P2-Z12-Q11 =P2-Z12-Q21 =P2-Z12-Q22 =P2-WN-Q21 =P2-WN-Q22 |
| =P2-Z12-Q21 | (=P2-Z12-Q22>600S P2-Z12-Q11 =P2-Z12-Q12 =P2-Z12-Q21) (=P2-Z12-Q11 =P2-Z12-Q12 =P2-Z12-Q21) |
| =P2-Z12-Q22 | =P2-Z12-Q21 =P2-Z12-Q11 =P2-Z12-Q12 |
| 直流滤波器通用 |  |
| 高压侧隔刀-Q11 | Q12合 Q21分 Q22分 极母线Q21分 DCF1 disconnector switch open inhibit |
| 低压侧隔刀-Q12 | Q11分 Q21分Q22分 中线母线Q21分中性母线Q22分 |
| 高压侧地刀-Q21 | [(Q22合>600S Q21分) Q21合] (Q11分 Q12分) |
| 低压侧地刀-Q22 | 分 Q11分 Q12分 |

| 极1阀厅 |  |
| --- | --- |
| ACY P1-U-Q22OFF | main door close VHkey Lock ACY_CLD 无监视故障 |
| ACY P1-U-Q22ON | TRC_Disconnect open ACY_OPD 无监视故障 |
| ACD P1-U-Q21OFF | main door close VHkey Lock ACD_CLD 无监视故障 |
| ACD P1-U-Q21ON | TRC_Disconnect open ACD_OPD 无监视故障 |
| DCL P1-U-Q24OFF | main door close VHkey Lock DCL_CLD 无监视故障 |
| DCL P1-U-Q24ON | TRC_Disconnect open DLC_OPD 无监视故障 |
| DCH P1-U-Q23OFF | main door close VHkey Lock DCH_CLD 无监视故障 |
| DCH P1-U-Q23ON | TRC_Disconnect open DCH_OPD 无监视故障 |
| 极2阀厅 |  |
| ACY P2-U-Q22OFF | main door close VHkey Lock ACY_CLD 无监视故障 |
| ACY P1-U-Q22ON | TRC_Disconnect open ACY_OPD 无监视故障 |
| ACD P2-U-Q21OFF | main door close VHkey Lock ACD_CLD 无监视故障 |
| ACD P2-U-Q21ON | TRC_Disconnect open ACD_OPD 无监视故障 |
| DCL P2-U-Q24OFF | main door close VHkey Lock DCL_CLD 无监视故障 |
| DCL P2-U-Q24ON | TRC_Disconnect open DLC_OPD 无监视故障 |
| DCH P2-U-Q23OFF | main door close VHkey Lock DCH_CLD 无监视故障 |
| DCH P2-U-Q23ON | TRC_Disconnect open DCH_OPD 无监视故障 |
| 阀厅地刀通用 |  |
| Q21/Q22/Q23/Q24 OFF | 阀厅紧急门关闭阀厅主门门锁钥匙受限接地刀闸合位无监视故障 |
| Q21/Q22/Q23/Q24 ON | 换流变隔离刀闸分位接地刀闸分位无监视故障 |