默拉滤波器组联锁逻辑

各滤波器组详细的联锁关系详细描述如下。

其中联锁表示方法以WA.Z1.W11-Q11为例说明：

联锁逻辑	    F1B1Q11(隔离刀闸) 分位： F1B1Q11

F1B1Q11(隔离刀闸) 合位： F1B1Q11

...  代表与逻辑

...  代表或逻辑

拉合尔换流站小组滤波器联锁表

| 拉合尔换流站#1滤波器大组（=WA.Z1） |  |
| --- | --- |
| =F1BB1E-1 | =B1Q32 =B1Q21 =F1B1Q11 =F1B2Q11 =F1B3Q11 =F1B4Q11 |
| =F1BB1E-2 | =B1Q32 =B1Q21 =F1B1Q11 =F1B2Q11 =F1B3Q11 =F1B4Q11 |
| =F1B1Q11 | =B1E20 =F1BB1E-1 =F1BB1E-2 =F1B1E11 =F1B1E12 =F1B1Q1 |
| =F1B1Q1 ON | (=F1B1Q11 =F1B1Q11 F1 on) F1B1放电结束 |
| =F1B1Q1OFF | 1 |
| =F1B1E11 | =F1B1Q11 |
| =F1B1E12 | =F1B1Q11 > 600S |
| =F1B2Q11 | =B1E20 =F1BB1E-1 =F1BB1E-2 =F1B2E11 =F1B2E12 =F1B2Q1 |
| =F1B2Q1 ON | (=F1B2Q11 =F1B2Q11 F1 on) F1B2放电结束 |
| =F1B2Q1 OFF | 1 |
| =F1B2E11 | =F1B2Q11 |
| =F1B2E12 | =F1B2Q11 > 600S |
| =F1B3Q11 | =B1E20 =F1BB1E-1 =F1BB1E-2 =F1B3E11=F1B3E12=F1B3Q1 |
| =F1B3Q1 ON | (=F1B3Q11 =F1B3Q11 F1 on) F1B3放电结束 |
| =F1B3Q1 OFF | 1 |
| =F1B3E11 | =F1B3Q11 |
| =F1B3E12 | =F1B3Q11 > 600S |
| =F1B4Q11 | =B1E20 =F1BB1E-1 =F1BB1E-2 =F1B4E11=F1B4E12=F1B4Q1 |
| =F1B4Q1 ON | (=F1B4Q11 =F1B4Q11 F1 on) F1B4放电结束 |
| =F1B4Q1 OFF | 1 |
| =F1B4E11 | =F1B4Q11 |
| =F1B4E12 | =F1B4Q11 > 600s |
| 拉合尔换流站#2滤波器大组（=WA.Z2） |  |
| =F2BB2E-1 | =B2Q32 =B2Q21 =F2B1Q11 =F2B2Q11 =F2B3Q11=F2B4Q11 |
| =F2BB2E-2 | =B2Q32 =B2Q21 =F2B1Q11 =F2B2Q11 =F2B3Q11 =F2B4Q11 |
| =F2B1Q11 | =B2E20 =F2BB2E-1 =F2BB2E-2 =F2B1E11 =F2B1E12 =F2B1Q1 |
| =F2B1Q1 ON | (=F2B1Q11 =F2B1Q11 F2 on) F2B1放电结束 |
| =F2B1Q1 OFF | 1 |
| =F2B1E11 | =F2B1Q11 |
| =F2B1E12 | =F2B1Q11 > 600s |
| =F2B2Q11 | =B2E20 =F2BB2E-1 =F2BB2E-2 =F2B2E11 =F2B2E12 =F2B2Q1 |
| =F2B2Q1 ON | (=F2B2Q11 =F2B2Q11 F2 on) F2B2放电结束 |
| =F2B2Q1 OFF | 1 |
| =F2B2E11 | =F2B2Q11 |
| =F2B2E12 | =F2B2Q11 > 600s |
| =F2B3Q11 | =B2E20 =F2BB2E-1 =F2BB2E-2 =F2B3E11 =F2B3E12 =F2B3Q1 |
| =F2B3Q1 ON | (=F2B3Q11 =F2B3Q11 F2 on) F2B3放电结束 |
| =F2B3Q1 OFF | 1 |
| =F2B3E11 | =F2B3Q11 |
| =F2B3E12 | =F2B3Q11 > 600s |
| =F2B4Q11 | =B2E20 =F2BB2E-1 =F2BB2E-2 =F2B4E11 =F2B4E12 =F2B4Q1 |
| =F2B4Q1 ON | (=F2B4Q11 =F2B4Q11 F2 on) F2B4放电结束 |
| =F2B4Q1 OFF | 1 |
| =F2B4E11 | =F2B4Q11 |
| =F2B4E12 | =F2B4Q11 > 600s |
| 拉合尔换流站#3滤波器大组（=WA.Z3） |  |
| =F3BB3E-1 | =B5Q32 =B5Q21 =F3B1Q11 =F3B2Q11 =F3B3Q11 =F3B4Q11 |
| =F3BB3E-2 | =B5Q32 =B5Q21 =F3B1Q11 =F3B2Q11 =F3B3Q11 =F3B4Q11 |
| =F3B1Q11 | =B5E20 =F3BB3E-1 =F3BB3E-2 =F3B1E11 =F3B1E12 =F3B1Q1 |
| =F3B1Q1 ON | (=F3B1Q11 =F3B1Q11 F3 on) F3B1放电结束 |
| =F3B1Q1 OFF | 1 |
| =F3B1E11 | =F3B1Q11 |
| =F3B1E12 | =F3B1Q11 > 600s |
| =F3B2Q11 | =B5E20 =F3BB3E-1 =F3BB3E-2 =F3B2E11 =F3B2E12 =F3B2Q1 |
| =F3B2Q1 ON | (=F3B2Q11 =F3B2Q11 F3 on) F3B2放电结束 |
| =F3B2Q1 OFF | 1 |
| =F3B2E11 | =F3B2Q11 |
| =F3B2E12 | =F3B2Q11 > 600s |
| =F3B3Q11 | =B5E20 =F3BB3E-1 =F3BB3E-2 =F3B3E11 =F3B3E12 =F3B3Q1 |
| =F3B3Q1 ON | (=F3B3Q11 =F3B3Q11 F3 on) F3B3放电结束 |
| =F3B3Q1 OFF | 1 |
| =F3B3E11 | =F3B3Q11 |
| =F3B3E12 | =F3B3Q11 > 600s |
| =F3B4Q11 | =B5E20 =F3BB3E-1 =F3BB3E-2 =F3B4E11 =F3B4E12 =F3B4Q1 |
| =F3B4Q1 ON | (=F3B4Q11 =F3B4Q11 F3 on) F3B4放电结束 |
| =F3B4Q1 OFF | 1 |
| =F3B4E11 | =F3B4Q11 |
| =F3B4E12 | =F3B4Q11 > 600s |
| 拉合尔换流站#4滤波器大组（=WA.Z4） |  |
| =F4BB4E-1 | =B6Q32 =B6Q21 =F4B1Q11 =F4B2Q11 =F4B3Q11 =F4B4Q11 |
| =F4BB4E-2 | =B6Q32 =B6Q21 =F4B1Q11 =F4B2Q11 =F4B3Q11 =F4B4Q11 |
| =F4B1Q11 | =B6E20 =F4BB4E-1 =F4BB4E-2 =F4B1E11 =F4B1E12 =F4B1Q1 |
| =F4B1Q1 ON | (=F4B1Q11 =F4B1Q11 F4 on) F4B1放电结束 |
| =F4B1Q1 OFF | 1 |
| =F4B1E11 | =F4B1Q11 |
| =F4B1E12 | =F4B1Q11 > 600s |
| =F4B2Q11 | =B6E20 =F4BB4E-1 =F4BB4E-2 =F4B2E11 =F4B2E12 =F4B2Q1 |
| =F4B2Q1 ON | (=F4B2Q11 =F4B2Q11 F4 on) F4B2放电结束 |
| =F4B2Q1 OFF | 1 |
| =F4B2E11 | =F4B2Q11 |
| =F4B2E12 | =F4B2Q11 > 600s |
| =F4B3Q11 | =B6E20 =F4BB4E-1 =F4BB4E-2 =F4B3E11 =F4B3E12 =F4B3Q1 |
| =F4B3Q1 ON | (=F4B3Q11 =F4B3Q11 F4 on) F4B3放电结束 |
| =F4B3Q1 OFF | 1 |
| =F4B3E11 | =F4B3Q11 |
| =F4B3E12 | =F4B3Q11 > 600s |
| =F4B4Q11 | =B6E20 =F4BB4E-1 =F4BB4E-2 =F4B4E11 =F4B4E12 =F4B4Q1 |
| =F4B4Q1 ON | (=F4B4Q11 =F4B4Q11 F4 on) F4B4放电结束 |
| =F4B4Q1 OFF | 1 |
| =F4B4E11 | =F4B4Q11 |
| =F4B4E12 | =F4B4Q11 > 600s |